AKM

绕组温度指示器系列３５

概述

变压器的使用寿命取决于它的绕组温度。绕组温度决定绝缘材料的温度和老化。因为绕组的高电位，直接地量度绕组温度是不可能的。由于制造绕组的"热象"，ＷＴＩ系列３５可模拟绕组温度。ＷＴＩ设计附有一发热元件连接往电流变压器上。为了使变压器安全超载，ＷＴＩ是必须的保护性设施。

操作原理

变压器的负荷（即通过绕组的电流）和冷却媒体（即油）的温度决定绕组的温度。

这两个参数都被量度，而在仪器内，它们也是互相作用的。油温度如常的是以在袋内的温包量度的。

量度系统也有一个特别设计的发热元件，用来量度变压器的负荷。这发热元件是绕组的热模式。该发热元件通过匹配电阻ＴＤ５０／７６或匹配器连接到电流变压器（ＣＴ）上。

技术数据

本产品专为电力变压器而设计。它在特别制造时即要求仪器在控制绕组温度时必须是长寿命，无故障，及重负荷的。它适合安装在室外变压器的上面，是全天候的，无论炎热天气还是寒冷天气的袭击，不宜损坏。全部零件均用不锈钢材料，或涂有保护材料制成，其强有力的测量系统保证其测量精度、高容量、与安全的运用。除基本型号外，尚有许多配件可供选择。
例如：

- 遥控装置的发送器

- 防地震

- 对抗恶劣天气

保护级别ＩＰ５５或６５，附合ＤＩＮ或ＩＥＣ标准。

规格

外壳：用双层涂复的铝以铸模制成。配以高透明度与高强度的有机玻璃窗。外壳散热性好，适应各种气候，符合ＤＩＮ４００５０保护级ＩＰ５４标准。

温度传感系统：测量头采用膨胀型（无水银），足以适应温度的变化。

微细管：采用铜镍合金制造，可配不锈钢或ＰＶＣ管作为护套。

开关：两个至五个微型开关，开关的终端是双向型的（温升是可开或关），电路是采用电器隔离式。每只开关均配有各自的度盘，用以调节预先调好的接点温度。开关容量：１５Ａ，２５０ＶＡＣ。

绝缘测试：２０００伏特５０Ｈｚ接地时间６０秒

最大指示范围：可以从机外用螺丝刀调节

仪器操作温度：＋７０℃　--　－４０℃

防震架：内附

AKM35.4.01.12X10.0(TD111),AKM44674,48515-1参数：

- 序号３５为绕组温度ＷＴＩ

- 开关数量：4个

- 温度范围：0~150度

- 温包类型：12

- 配件――匹配器AKM44674；电源：48515-1

毛细管长度以米计：10米。